## 首义维保清单
序号 | 维保清单 | 名称内容 | 单位 | 数量 | 维保周期 | 单价 | 总价 | 备注 | 位置
1 | 开利离心式冷水机组 | 主机年度维保 | 台 | 2 | 3年 |  |  | 19XR3637376CQS52开利2台 ，所有耗材需原厂配件，提供原厂生产证明文件，含单价1500元内其它维修材料。 | 普济楼地下机房
|  | 冷冻油 | 桶 | 18 | 3年用量
|  | 油滤 | 套 | 6 | 3年用量
|  | 干燥滤芯 | 只 | 24 | 3年用量
|  | 密封圈 | 套 | 6 | 3年用量
|  | 制冷剂 | 公斤 | 180 | 3年用量
2 | 麦克维尔离心式冷水机组 | 主机年度维保 | 台 | 2 | 3年 |  |  | MAC087MAT57F/E3012-BE/C3012-DL-FD麦克维尔2台，其中1台从24年5月开始保养，所有耗材需原厂配件，提供原厂生产证明文件，含单价1500元内其它维修材料。 | 普济楼地下机房
|  | 冷冻油 | 桶 | 15 | 3年用量
|  | 油滤 | 套 | 5 | 3年用量
|  | 干燥滤芯 | 只 | 20 | 3年用量
|  | 密封圈 | 套 | 5 | 3年用量
|  | 制冷剂 | 公斤 | 150 | 3年用量
3 | 开利螺杆式冷水机组（4机头） | 主机年度维保 | 台 | 1 | 3年 |  |  | 30HXC350B台、所有耗材需原厂配件，提供原厂生产证明文件，含单价1500元内其它维修材料。 | 普惠楼7楼机房
|  | 冷冻油 | 桶 | 9 | 3年用量
|  | 油滤 | 套 | 12 | 3年用量
|  | 干燥滤芯 | 只 | 36 | 3年用量
|  | 密封圈 | 套 | 12 | 3年用量
|  | 制冷剂 | 公斤 | 180 | 3年用量
4 | 冷水机组换热器 | 换热器通炮 | 台 | 5 | 3年 |  |  | 每年每台一次，开利离心式冷水机组2台，螺杆机1台，麦克维尔离心式冷水机组2台，其中1台麦克维尔主机换热器从24年5月开始保养, | 普济楼地下机房、普惠楼7楼机房
5 | 冷却塔 | 冷却塔减速机检修 | 台 | 3 | 3年 |  |  | 含1500元内材料，皮带更换不限次数，每年每台一次物理及化学水处理并出具水处理检测报告。 | 普惠楼1台、锅炉房2台
|  | 更换皮带 | 台 | 3 | 3年
|  | 冷却塔塔体、接水盘、隔音垫除垢清洗、接水盘修补等工作 | 台 | 3 | 3年
|  | 物理清理填料除垢、定期投水质保养药剂 | 台 | 3 | 3年
6 | 换热板换 | 拆机除垢 | 套 | 2 | 3年 |  |  | 除垢处理、每年一次 | 锅炉房
7 | 二次循环立式冷冻泵保养（首义院区） | 45KW常规保养 | 台 | 4 | 3年 |  |  | 每年每台一次常规保养，含1500元内材料。 | 普济楼地下机房
8 | 二次循环立式冷冻泵保养（首义院区） | 55KW常规保养 | 台 | 4 | 3年 |  |  |  | 普济楼地下机房
9 | 一次循环水泵（首义院区） | 30KW常规保养 | 台 | 3 | 3年 |  |  |  | 普济楼地下机房
10 | 一次循环水泵（首义院区） | 22KW常规保养 | 台 | 1 | 3年 |  |  |  | 普济楼地下机房
11 | 立式冷却泵保养（首义院区） | 55KW常规保养 | 台 | 6 | 3年 |  |  |  | 普济楼地下机房
12 | 立式冷冻泵保养（首义院区） | 30KW常规保养 | 台 | 2 | 3年 |  |  |  | 普惠楼7楼机房
13 | 屏蔽泵保养（首义院区） | 45KW常规保养 | 台 | 2 | 3年 |  |  |  | 普惠楼7楼机房
14 | 采暖泵(首义院区） | 22KW常规保养 | 台 | 3 | 3年 |  |  |  | 锅炉房
15 | Y型过滤器 | 清洗保养 | 台 | 25 | 3年 |  |  | 每年每台一次清洗保养。 | 地下机房、锅炉房、普惠楼7楼机房
16 | 室外暖通设备除锈防腐 | 手工打磨除锈、管道刷漆 | 米 | 420 | 3年一次 |  |  | 含冷却塔、通风机、冷却管道、设备基座
16 | 院区安全阀、压力表效验 | 定期送检效验 | 只 | 62 | 3年 |  |  | 压力表半年一次效验，安全阀一年一次效验。仅效验费及服务费。 | 空调机房安全阀12只，氧气房安全阀10只压力表12只，锅炉房压力表28只
17 | 运维值守 | 首义院区365日24小时专人驻守维保 | 人 | 1 | 3年 |  |  | 负责机房值守及日常维修
18 | 风机盘管、风柜清洗消毒 | 首义院区1864台 | 套 | 1864 | 3年 |  |  | 每年清洗2次（合同期内合计6次），提供省疾控中心检测报告/年1次（如检测不合格的所有末端免费清洗一次）。 | 清洗完成时间：2023年:11月；2024年：4月，10月；2025年：4月，10月，2026年：4月、10月。
19 | 风机盘管、风柜维护保养 | 首义院区1864台，其中新门诊390台盘管，11台风柜从2024年3月进行维保 | 套 | 1864 | 3年 |  |  | 2023年11月-2024年3月1463台，之后1864台。
20 | 小计 |  |  |  |  | 0

## 光谷维保清单
序号 | 维保清单 | 名称内容 | 单位 | 数量 | 维保周期 | 次/单价 | 总价 | 备注 | 位置
1 | 离心式冷水机组 | 主机年度维保 | 台 | 2 | 3年 |  |  | 19XR6Z6747FLGH52开利2台 所有耗材需原厂配件，提供原厂生产证明文件，含单价1500元内其它维修材料 | 光谷地下机房
|  | 冷冻油 | 桶 | 18 | 3年用量
|  | 油滤 | 套 | 6 | 3年用量
|  | 干燥滤芯 | 只 | 24 | 3年用量
|  | 密封圈 | 套 | 6 | 3年用量
|  | 制冷剂 | 公斤 | 180 | 3年用量
2 | 冷水机组换热器 | 换热器通炮 | 台 | 2 | 3年 |  |  | 每年每台一次，开利离心式冷水机组2台 | 光谷地下机房
3 | 冷却塔 | 冷却塔喷淋嘴清洗除垢 | 个 | 1350 | 3年 |  |  | 含1500元内材料，每年每台一次物理及化学水处理并出具水处理检测报告。该项维保完成时间：2023年6月份，2024年4月份，2025年4月份，2026年4月份。 | 光谷5楼平台
|  | 冷却塔塔体、接水盘、隔音垫除垢清洗、接水盘修补等工作 | 台 | 1 | 3年
|  | 拆片物理清理填料除垢及化学清洗、定期投水质保养药剂 | 台 | 1 | 3年
4 | 换热板换 | 拆机除垢 | 套 | 2 | 3年 |  |  | 除垢处理、每年一次 | 光谷地下机房
5 | 立式冷却泵保养（光谷院区） | 110KW常规保养 | 台 | 2 | 3年 |  |  | 每年每台一次常规保养，含1500元内材料 | 光谷地下机房
6 | 立式冷却泵保养（光谷院区） | 90KW常规保养 | 台 | 1 | 3年 |  |  |  | 光谷地下机房
7 | 凯泉单级卧式离心泵（光谷院区） | 75KW常规保养 | 台 | 3 | 3年 |  |  |  | 光谷地下机房
8 | 供热泵 | 22KW常规保养 | 台 | 3 | 3年 |  |  |  | 光谷地下机房
9 | 凯泉空调流量自控系统常规保养（光谷院区） | 自控柜一套、水泵2台30KW 、其它流量控制2套 | 套 | 2 | 3年 |  |  |  | 光谷地下机房
10 | 20楼空调流量补水系统常规保养（光谷院区） | 自控柜一套、水泵1台、其它流量控制1套 | 套 | 1 | 3年 |  |  |  | 20楼
11 | Y型过滤器 | 清洗保养 | 台 | 12 | 3年 |  |  | 每年每台一次清洗保养。 | 光谷地下机房
12 | 室外暖通设备除锈防腐 | 手工打磨除锈、管道刷漆 | 米 | 280 | 3年一次 |  |  | 含冷却塔、通风机、冷却管道、设备基座
13 | 院区安全阀、压力表效验 | 定期送检效验 | 只 | 48 | 3年 |  |  | 压力表半年一次效验，安全阀一年一次效验。仅效验费及服务费。 | 安全阀27只压力表21只
14 | 信息科恒温恒湿空调保养（光谷院区） | 常规保养 | 台 | 3 | 3年 |  |  | 每年每台一次常规保养，含500元内材料。 | 5楼
15 | 院区运维值守 | 光谷院区365日24小时专人驻守维保 | 项 | 1 | 3年 |  |  | 负责机房值守及日常维修
16 | 风机盘管、风柜清洗消毒 | 光谷院区1297台 | 套 | 1297 | 3年 |  |  | 每年清洗2次（合同期内合计6次），提供省疾控中心检测报告/年1次。（如检测不合格的所有末端免费清洗一次）。 | 清洗完成时间：2023年:11月；2024年：4月，10月；2025年：4月，10月，2026年：4月、10月。
17 | 风机盘管、风柜维护保养 | 光谷院区1297台 | 套 | 1297 | 3年 |  |  | 中央空调末端日常维护保养
18 | 小计 |  |  |  |  | 0

## 更换维修
院区 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 位置
首义 | 1号离心机ISM主板 | 块 | 1 |  |  | 开利ISM主板CEPL13025907R | 普济楼地下机房1号离心机
| 冷却塔控制柜 | 套 | 1 |  |  | 冷却塔控制柜整体更换 | 锅炉房3楼
| 冷却塔底盘修复 | 台 | 3 |  |  | 三油两毡修补冷却塔塔底接水槽 | 普惠楼7楼、锅炉房顶
| 普仁楼平层阀DN80 | 台 | 5 |  |  | 1楼1台，7楼4台 | 普仁楼1楼、7楼
| 普仁楼平层阀DN100 | 台 | 4 |  |  | 1楼3台，2楼1台 | 普仁楼1楼、2楼
| 普仁楼平层阀DN125 | 台 | 1 |  |  | 3楼1台 | 普仁楼3楼
| 普济楼11楼平层阀DN200 | 台 | 2 |  |  | 需更换 | 普济楼11楼
| 锅炉房22KW供暖泵维修 | 台 | 3 |  |  | 水封、轴承、叶轮更换维修 | 首义锅炉房
| 锅炉房水泵前后阀门DN200 | 台 | 6 |  |  | 关不严，漏水 | 首义锅炉房
光谷 | 板式换热器专用密封垫 | 片 | 240 |  |  | 更换原装密封垫片（阿法拉伐） | 光谷地下机房
| 冷却塔补水泵 | 台 | 1 |  |  | 卧式单极离心泵 功率：7.5KW流量：25m³/h 扬程：30m 维修更换 | 光谷5楼平台冷却塔
| 不锈钢蒸气减压阀DN100 | 台 | 1 |  |  | 工作压力：0.3Mpa-1.6Mpa 工作温度：-50℃-200℃ 连接方式：法兰。 驱动方式：先导薄膜式 泄漏等级：Ⅵ级(GB4213-92)维修更换 | 光谷地下机房
| 90KW水泵维修 | 台 | 1 |  |  | 90KW水泵漏水维修：更换轴承、水封 | 光谷地下机房
| 110KW水泵维修 | 台 | 2 |  |  | 110KW水泵漏水维修：更换轴承、水封、其中一台更换电机轴承支架 | 光谷地下机房
| 合计 |  |  |  | 0