- 报价人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（锅炉设备采购安装） |
| 2 | 项目编号 | / |
| 3 | 询价人 | 武汉市第三医院 |
| 4 | 询价内容 | 武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目暂估价项目锅炉设备采购安装招标前询价； |
| 5 | 报价人资格要求 | 见本询价文件第一章要求 |
| 6 | 报价文件递交截止时间及递交地点 | 详见本询价文件第一章要求 |
| 7 | 响应报价 | 按采购清单进行报价，币种均采用人民币。 |
| 8 | 保证金金额 | 无 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 10 | 报价文件装订 | 胶状方式装订，外形平面尺寸为A4纸型，不能活页装订 |
| 11 | 推荐成交候选报价人数量 | 无。本次询价为招标前询价，不作为成交供货的采购活动。 |
| 其他 要求 | - 一、响应文件编制基本要求及递交 1、报价人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容）。 2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则按照无效报价处理。 3、响应文件包括：1）正本一份，副本一份；2）单独提供（不密封）的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书） 4、响应文件的密封和标记 4.1响应文件应进行包装、加贴封条，并在外封套的封口处加盖报价人单位章。 4.2响应文件封套上应写明项目名称、报价人名称及“（询价时间）前不得启封”的字样。 4.3未按上述两条要求密封和加写标记的响应文件，询价人应予拒收。 5、响应文件的递交 5.1报价人应在本章报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。 5.2除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的响应文件不予退还。 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。 6、报价文件的组成 包括但不限于本询价文件第四章的格式要求。 7、响应文件有效期 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起（60）日历日，在此期间内报价有效。 8、报价合理性说明：询价人认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价或以低于成本的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，询价人可认为其报价无效。 |  |

- 询价内容

- 一、项目概况

1.1项目名称：武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（锅炉设备采购安装）

1.2项目地点：武汉市东湖新技术开发区长江存储器基地北侧，湖港路以北，未来三路以西

1.3预算金额（最高限价）：200万元（报价超过此价格，将视为报价无效。）

1.4询价范围：本次采购及安装设备总量为3台,包括但不限于设计、制造、供货、运输、保险、仓储、安装、调试及初验、试运行、人员培训、报检及通过验收，售后服务、易损件清单及价格（由报价人另附）、质保期内的保养费用等的采购及安装费用。

1.5工作界面划分

1）设备转运、吊装、调试由设备供应方承担。

2）总包将设备用电接入设备机房电源箱（含箱），并从该箱中引入设备自带控制柜。

3）锅炉进水回水等各种管道及阀门均由总包实施。

4）设备安装混凝土基础、预留预埋由总包实施。

5）锅炉排烟系统由设备供应方实施，预留预埋由总包负责实施。

6）总包方负责督促分包方完成验收工作（取证），并对验收负总责。

- 二、询价清单及技术参数

2.1询价清单

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | 报价人提供品牌 | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机 | EBM、FASCO、AMETEK、 | 1 | 台 |  |
| 3 | 文丘里 | 精荷、西门子、霍尼韦尔 | 1 | 个 |  |
| 4 | 燃气阀组 | 西门子、冬斯、霍科德 | 1 | 套 |  |
| 5 | 燃气过滤器 | Giuliani、冬斯、飞奥 | 1 | 个 |  |
| 6 | 燃气检漏装置 | 冬斯、西门子、霍尼韦尔 | 1 | 个 |  |
| 7 | 点火变压器 | 冬斯、西门子、霍尼韦尔 | 1 | 个 |  |
| 8 | 点火针+电离棒 | 报价人提供品牌 | 1 | 套 |  |
| 9 | 控制器+显示 | 西门子、霍尼韦尔、ABB | 1 | 套 |  |
| 10 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10.1 | 温度传感器 | 报价人提供品牌 | 3 | 个 |  |
| 10.2 | 超温开关 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.3 | 风压开关 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.4 | 流量开关 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.5 | 温压表 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.6 | 自动排气阀 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.7 | 泄水阀 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |

2.2技术参数及相关要求

设备技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低氮冷凝常压燃气热水锅炉 | 额定输出热功率2800KW | 3台 | 额定输出功率2800KW，常压运行，NOx＜30mg/m3,热效率≥100% |

锅炉的技术要求

| 类别 | 主要技术要求 |
| --- | --- |
| 单台机组额定热功率 | 2800kW |
| ★锅炉效率(正平衡) | ≥100％ |
| 额定出水温度 （℃） | 90 |
| 额定进水温度 （℃） | 70 |
| 炉内水容量 | ≤800L |
| 循环水流量（20℃温差） | 120 m³/h |
| 外壳材料 | 钢材，防锈处理 |
| ★锅炉本体材料 | 铜或不锈钢 |
| ★冷凝形式 | 整体冷凝，不接受外置冷凝器 |
| 负荷调节范围 | 30~ 100% |
| 负荷调节形式 | 全自动无级变频调节 |
| 表面平均温度 | ≤室温+10度 |
| 最大负荷耗气量天然气 | ≤290m³/h |
| 额定供气压力 天然气 | ≤20KPa |
| ★燃烧方式 | 全预混、水冷式燃烧 |
| 燃烧器效率（％） | 99.99 |
| 燃烧控制方式 | 电子比例调节 |
| 燃烧器点火方式 | 自动高压电子点火 |
| 燃烧机运行控制方式 | 温度控制 |
| 排烟温度 | 回水温度+0~15℃（根据负荷变化） |
| 排烟管直径 | 报价人提供 |
| NOx排放浓度 | ＜30mg/m3 |
| CO排放浓度 | ＜95mg/m³ |
| 烟气排放黑度 | ＜1级林格曼 |
| 锅炉额定电功率 | ≤10kW |
| 电源 | 三相380V±10% 50HZ±1 |
| 运行噪音 | 1米距离＜85分贝 |
| 机组设计使用寿命 | ≥30年 |
| 燃气管道接口尺寸 | 报价方提供 |
| 供、回水管接口尺寸 | 报价方提供 |

锅炉主要部件配置清单和品牌要求清单（单台）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | 报价人提供品牌 | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机 | EBM、FASCO、AMETEK、 | 1 | 台 |  |
| 3 | 文丘里 | 精荷、西门子、霍尼韦尔 | 1 | 个 |  |
| 4 | 燃气阀组 | 西门子、冬斯、霍科德 | 1 | 套 |  |
| 5 | 燃气过滤器 | Giuliani、冬斯、飞奥 | 1 | 个 |  |
| 6 | 燃气检漏装置 | 冬斯、西门子、霍尼韦尔 | 1 | 个 |  |
| 7 | 点火变压器 | 冬斯、西门子、霍尼韦尔 | 1 | 个 |  |
| 8 | 点火针+电离棒 | 报价人提供品牌 | 1 | 套 |  |
| 9 | 控制器+显示 | 西门子、霍尼韦尔、ABB | 1 | 套 |  |
| 10 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10.1 | 温度传感器 | 报价人提供品牌 | 3 | 个 |  |
| 10.2 | 超温开关 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.3 | 风压开关 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.4 | 流量开关 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.5 | 温压表 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.6 | 自动排气阀 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |
| 10.7 | 泄水阀 | 报价人提供品牌 | 1 | 个 |  |

设备操作界面必须采用中文操作界面

其它技术服务及售后要求

1、技术资料：供应商应拟向询价人提供以下技术资料，其费用已包括在报价内：安装图；构件、机械安装图；安装手册；维修手册；安装和检测验收报告；零部件和易损件目录；

2、在备品、备件和易损件停止生产的情况下，供应商应在停产日 60 日前将拟停止生产的计划通知询价人，使询价人有足够的时间采购所需的备件；供应商应向询价人提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用包括在报价的总价内。

3、人员培训：供应商负责免费提供中文培训材料为询价人提供技术培训。负责免费在设备的安装现场对询价人 3 名使用、维修人员进行为期一周的操作、维修及日常维护的培训。

4、合同签订后 10 天内，供应商必须根据机房条件，提供机房布置、设备基础等土建结构预埋件、留孔图及土建相关资料给询价人，询价人收到图纸后 10 天内，经确认后返还给供应商。

5、质保期从工程整体验收之日起计，质保期24个月。在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、保养、压力表及安全阀定时效验等工作。具体的包换及保修程序和内容必须在报价时说明。

6、设备如需办理特种设备许可证的由供应商办理。

★报价人的报价须包含上述要求的全部内容

- 三、其他相关服务要求

/

- 报价文件格式

不限于以下内容，如未提供，询价人有权拒绝其报价文件：

报价文件

（正本/副本）

项目名称：

报价人名称：

日      期：       年       月       日

参考（格式）文件说明：

目  录

- 附件1

报  价  函

致：（询价人名称）

根据贵方 (项目名称) 项目的询价文件要求，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本一份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.法人代表授权书(附件3)；

4.资格证明材料(附件4)；

5.技术偏离说明表(附件5)；

6.本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料(附件6)。

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。

在此，我方宣布同意如下：

1.就本次询价，我方的总报价为（            ）；

2.本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

4.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

报价人名称(公章)：

2023年   月   日

- 附件2

2-1报价一览表

| 报价内容 | 超低氮冷凝常压燃气热水锅炉（3台） |
| --- | --- |
| 报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件3

法人代表授权书

（询价人名称）：

（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（正反复印件）

- 附件4

资格证明材料

1、报价人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、报价人须为具有独立法人资格的锅炉设备制造商或代理商；

3、报价人必须取得制造厂商对本项目的授权。同一制造商只允许授权一个代理商报价，且该制造商和其授权的代理商不能同时参加报价，否则相关报价将视为无效；报价人若为制造商，必须取得有效的中华人民共和国相关主管部门颁发的在有效期内的特种设备（锅炉）制造许可证B级或以上资质。报价人若为代理商，所报价产品生产厂家必须取得有效的中华人民共和国相关主管部门颁发的在有效期内的特种设备（锅炉）制造许可证B级或以上资质。

4、报价人未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中（以报价当天询价人查询结果为准）；

5、如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

6、报价人近三年（2020 年1月至今）至少完成过1项单项合同额大于140万的锅炉设备的销售业绩。（提供中标网站截图或销售及安装合同等资料复印件）；

7、本项目不接受联合体。

资格要求为本次报价人应具备的基本条件，参与询价的报价人必须满足资格要求的所有条款，并按照规定在询价文件中提交资格证明文件。未按要求提交的报价人，其询价被视为无效；所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件（要求提供复印件的提供复印件）

- 附件5

技术偏离说明表

| 序号 | 询价文件要求的技术参数 | 报价文件响应的技术参数 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、上述表格可进行扩展；

2、报价人对与本询价文件中要求的技术参数有偏离的情况，应在上述表格进行列明，并说明偏离情况；如与本询价文件中要求的技术参数无偏离的，可不填写上表，询价人将视为报价人完全响应询价文件中要求的技术参数。

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件6

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。